## АКТ готовности объекта к выполнению работ

г.Москва								«_____» __________________ 200__ г.

ООО « ИТЦ «Термосинтез», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________с одной стороны и ____________________________________________________________________________________________________________________,

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт в подтверждение того, что объект подготовлен к ведению монтажных/пуско-наладочных работ (ненужное зачеркнуть) оборудования, указанного в спецификации договора/счета №____________________________, после устранения замечаний, указанных ниже, а также в технических условиях на проведение монтажных/пуско-наладочных работ:

- В помещении котельной согласно плана размещения оборудования обеспечить наличие:

-отдельного входа в котельную;

-естественного освещения из расчета 0,03 м2 на 1 м3 помещения котельной;

-постамента под котел размерами: ширина-___________мм, глубина-____________мм, высота-50…100 мм;

-чистового пола (плитка);

-оштукатуренных стен;

-сливного канализационного трапа Ду50 мм;

-отверстия в стене размерами _______________________________ мм для подключения газохода котла к дымоходу на высоте _____________ мм от ________________________ пола котельной по оси дымохода;

-отверстия с люком для прочистки дымохода размерами: 150 х 150 мм (располагается ниже входа газохода котла в дымоход по его оси).

-ввода холодной воды с краном на конце трубы;

-вентиляционных отверстий: вытяжка - из расчета 3-кратного воздухообмена в час, приток – в объеме вытяжки + воздух на горение газа (возможно исполнение притока в виде решетки в наружной (на улицу) двери, либо зазора живым сечением не менее 0,025 м2 = 150 см2 + 2х(Nк – 50 кВт));

-отметки уровня чистого пола

-наличие контура заземления

2. За пределами котельной:

-перед входом в котельную, в легкодоступном и видном месте – электрошкафа с ____ автоматами по _________________ А либо свободных концов медного, многожильного электрокабеля длиной 1 м и сечением 3 х _______ мм2 (ноль, земля, фаза) либо 5 х _________ мм2 (ноль, земля, 3 фазы) – ненужное зачеркнуть;

-в случае установки дистанционного пульта управления котла с датчиком комнатной температуры в типовом помещении (устанавливается на внутренней стене здания напротив радиаторов на расстоянии не менее 1 м от дверного проема на высоте не менее 1.5 м от пола, со свободным пространством под датчиком не менее H0.75 х L0.6 м. Запрещено размещать в стеллажах, нишах, около источников тепла (камина, телевизора, на солнечном месте), над радиаторами, в мертвых углах, на сквозняках и т.д.) - обеспечить наличие закладного (запрещено прокладывать с линиями на 220 В) электрокабеля (максимальная длина 50 м) сечением 4х1.5 мм2 (медь) от места установки устройства ДУ (свободные концы 0.5 м) до места подвода к автоматике котла (свободные концы 2 м)

-в случае установки датчика наружной температуры (устанавливается на северной или северо-западной стороне здания на уровне 2-2.5 м над землей). Запрещена установка в нише, над открывающимся окном, в зонах непосредственного контакта с водой (дождевые стоки)) - обеспечить наличие закладного (запрещено прокладывать с линиями на 220 В) электрокабеля (максимальная длина 35 м) сечением 2х1.5 мм2 (медь) от места установки устройства ДНТ (свободные концы 0.5 м) до места подвода к автоматике котла (свободные концы 2 м)

3. По прочим помещениям:

-определить уровень чистого пола по всем помещениям нанесением рисок;

-обеспечить наличие: крыши, окон, оштукатуренных стен под монтаж радиаторов;

-обеспечить возможность крепления к стене радиаторов, полотенцесушителей, а также установочных уголков для водоснабжения (при необходимости обеспечить наличие в указанных местах закладных планок под гипсокартоновой облицовкой стен под крепежные кронштейны радиаторов, а так же под установочные уголки системы внутреннего водоснабжения);

-предоставить паспорта на сантехнику, подводку воды к которой выполняет Исполнитель;

-определить точные места установки: коллекторных шкафов, радиаторов, полотенцесушителей, и сантехники, а также уровень их расположения от чистого пола;

-для укладки напольного отопления: для полов на грунте обеспечить наличие гидроизоляции (и, если необходимо, пароизоляции) на плитах перекрытия (битумные материалы + полиэтиленовая пленка в 2 слоя с перехлестом на стыках 8-10см, пристенные края пленки выпустить наверх на 10 см), для полов над сырыми неотапливаемыми помещениями обеспечить наличие влагоизоляции (полиэтиленовая пленка), предоставить схему расположения швов перекрытий;

4. Для систем очистки воды:

- Умягчители ECOWATER:

- ставить вне зоны прямого попадания солнечных лучей (пластмасса), на выровненном основании

- электропитание: 24В/50Гц (использовать входящий в комплект трансформатор 220/24 В)

- предусмотреть дренаж при регенерации (трап в полу/дренажные линии умывальников/СтМ и т.д.) - зазор между приемником стоков и концом дренажного шланга 4 см

- необходимо наличие заземленной розетки с постоянно присутствующим напряжением 220 В/50Гц не далее 3 м от фильтра

- зазор между умягчителем и стеной - не менее 15 см (для возможности сервисного обслуживания)

-расстояние (по трубам) между умягчителем и котлом/водонагревателем - как можно больше (во избежание обратного тока горячей воды)

- У/ф-стерилизаторы:

- э/питание - с заземлением!

- ЗАПРЕЩЕНО горизонтальное расположение стерилизатора портами вх./вых. вверх (опасность попадания влаги)!

5. Прочее:

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

А также обеспечить выполнение прочих требований, изложенных в технических условиях на проведение монтажных/пуско-наладочных работ.

Исполнитель оставляет за собой право назначать иные сроки начала выполнения работ, в случае несоответствия предварительной и фактической даты готовности объекта к монтажу.

С настоящим актом ознакомлен, технические условия на проведение монтажных/пуско-наладочных работ получил:

__________________________  /___________________________/		«_______»______________________200___ г.

Подпись Заказчика				Ф.И.О.			Предварительная дата готовности объекта к монтажу

Отметка Исполнителя о фактической готовности объекта к выполнению работ:

_________________________  /__________________________/	«_______»____________________ 200__ г.

подпись Исполнителя 			         Ф.И.О.			Дата фактической готовности объекта к монтажу