ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации котельного оборудования (ПОВЕСИТЬ В КОТЕЛЬНОЙ)

(не заменяет инструкции по эксплуатации отдельных элементов котельной - внимательно их изучить)

- ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПАХА ГАЗА / СОЛЯРКИ В КОТЕЛЬНОЙ:

- НЕ КУРИТЬ! НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ!

- Обесточить котельную установку (сетевым выключателем котла и главным выключателем электропитания в электрическом щитке за пределами котельной). ВНИМАНИЕ!!! При длительном простое котла необходимо слить систему и продуть сжатым воздухом - возможность замерзания установки!

- Перекрыть кран подачи газа (до и после газового счетчика) / солярки (на топливном фильтре и на топливном баке) в котел

- Открыть окно и наружную (с улицы) дверь

- Связаться с сервисной службой организации, обслуживающей котельную установку

- ВНИМАНИЕ!!!	Не перекрывать дренажную линию котельной установки и бойлера. При затруднении сброса избыточного давления из котла и бойлера через предохранительные клапаны возможно повреждение оборудования и его взрыв.

- ВНИМАНИЕ!!!	Полностью сливайте воду из котла, бойлера, отопительной системы при длительном обесточивании автоматической системы управления (АСУ) котла. Функция защиты системы отопления от замораживания, которой снабжен Ваш котел, активна только при включенной АСУ котла

- ОСТОРОЖНО!!!	Через предохранительные клапаны котла и бойлера возможно автоматическое стравливание горячей воды – опасность ожогов!

- ОСТОРОЖНО!!!	Каждый _________________ в ________ч. в течение 1 часа автоматически включается цикл термической дезинфекции бойлера (уничтожение легионелл) – температура горячей воды в бойлере нагревается до 70С. Перед открытием крана горячей воды открывать кран холодной воды – опасность ожогов! (для котлов с бойлером, с функцией термической дезинфекции)

- При аварийном отключении котла нажать на кнопку сброса помех атмосферного котла / вентиляторной горелки. Если котел не запустился:

- убедиться в наличии рабочего электрического напряжения (см. индикацию рабочих параметров на стабилизаторе напряжения)

- убедиться во включенном положении: главного выключателя электропитания в ЭШ (за пределами котельной), а также пускового выключателя автоматической системы управления (АСУ) котла

- проверить целостность электрических предохранителей: на домовом вводе и на АСУ котла (под съемным колпачком на панели управления АСУ)

- проверить наличие газа (краны подачи газа должны быть в положении «открыто») с рабочими характеристиками (проверить по показанию газового манометра перед горелкой)

- для дизельных горелок: убедиться в наличии жидкого топлива в топливном баке

- убедиться в наличии притока воздуха для горения топлива (заслонка приточной решетки либо форточка открыта)

- убедиться в отсутствии засорения газо/дымохода (через ревизионную заглушку вертикального газохода, зеркалом «на просвет»)

- убедиться в наличии рабочего давления теплоносителя в системе отопления / котле (по показанию манометра на группе безопасности котла)

- Buderus: убедиться в том, что переключатели режимов работы встроенных модулей автоматической системы управления (АСУ) котла стоят в положении AUT («Автоматическое управление»)

- для дизельных горелок: проверить состояние топливного фильтра (при необходимости промыть вкладыш), проверить целостность и герметичность видимых частей топливных шлангов и топливопровода

- внимательно прочитать раздел ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ инструкции по эксплуатации АСУ котла

- зафиксируйте всю индикацию отдельных индикаторов и на ЖК-дисплее АСУ котла

- зафиксируйте показание манометра на группе безопасности котла

- после этого, при необходимости, связаться с сервисной службой организации, обслуживающей котельную установку

- не пытайтесь самостоятельно починить установку в случае возникших неисправностей – это опасно, может привести к аварии и снятии установки с гарантийного обслуживания

- При индикации неисправности на АСУ котла (свечение соответствующего красного светодиода на панели управления, Viessmann – дополнительно символ или слово НЕИСПРАВНОСТЬ на ЖК-дисплее):

- Самостоятельно определить причину неисправности по таблице кодов неисправностей Инструкции по эксплуатации АСУ (Buderus – при установке переключателя режима работы соответствующего отопительного контура на АСУ в положение РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ загорается красный светодиодный индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ)

- При необходимости (котел не работает), во избежание замерзания системы отопления перевести АСУ в режим ручного управления (котел работает с постоянной температурой подачи по термостатному ограничителю температуры котельной воды) – следовать инструкции по эксплуатации АСУ

- зафиксируйте всю индикацию отдельных индикаторов и на ЖК-дисплее АСУ котла

- после этого, при необходимости, связаться с сервисной службой организации, обслуживающей котельную установку

- Рабочее положение элементов оборудования:

- Краны, отключающие расширительные баки на отопление и водоснабжение – открыты, подпитка системы отопления – закрыта

- Buderus - крышка съемного контроллера, находящегося в АСУ – приоткрыта, защитная крышка АСУ – закрыта

- Для комбинированных горелок – обязательно наличие солярки в ТБ (во избежание выхода из строя жидкотопливного насоса горелки при работе горелки на газовом топливе)

- В котельной поддерживать чистоту и порядок – наличие в воздухе пыли, а также распыленных аэрозольных красок и пр. сокращает срок службы горелки, может вывести ее из строя и снятию с гарантии.

### Телефон сервисной службы ИТЦ «ТЕРМОСИНТЕЗ»: (495) 228-7845

Сервисный инженер: _______________________________________ Тел. _____________________________________

Монтажный мастер: ________________________________________ Тел. _____________________________________

Период сервисного обслуживания котельного оборудования: с ______________________ по ____________________

# Ответственный за эксплуатацию котельной от Заказчика: __________________________________________________

Тел.ответственного лица от Заказчика: __________________________________________________________________

ВНИМАНИЕ! Допуск в котельную посторонних лиц, не прошедших инструктаж Сервисной организации, запрещен!

Примечания: ________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Для сервисной организации:

Дата и время приезда:		Причина выезда, характер неисправности:				Подписи сторон:

___________________		_________________________________________________________	_______________

___________________		_________________________________________________________	_______________

___________________		_________________________________________________________	_______________

___________________		_________________________________________________________	_______________

___________________		_________________________________________________________	_______________

___________________		_________________________________________________________	_______________

___________________		_________________________________________________________	_______________

___________________		_________________________________________________________	_______________

___________________		_________________________________________________________	_______________

___________________		_________________________________________________________	_______________

## ПАСПОРТ ОСНОВНЫХ НАСТРОЕК УСТАНОВКИ

Для топлива горелки:

* Теплотворная способность Нi, [кВт ч/м3]: природный газ LL (низкокалорийный) = 8.83, легкое ж/топливо EL ("солярка") = 10.08 кВт ч/л

Для котла:

* Вычисление текущей фактической мощности котла по расходу топлива:

- Для прир.газа:	N = м3/мин (показ.счетч./мин.) х 60 (м3/час) х 8.83 = (кВт)

- Для солярки:	N = л/мин (показ.счетч./мин) х 60 (л/час) х 10.08 = (кВт)

* Установленная (вычисленная) по расходу топлива мощность, кВт:

- минимальная (1-я ступень, смесители закрыты, теплосъем минимальный): 			_______________

- минимальная (модулируемая горелка, смесители закрыты, теплосъем минимальный): 	_______________

- средняя (смесители открыты на ½, нормальный теплосъем): 				_______________

- максимальная (смесители открыты, теплосъем максимальный): 				_______________

* Минимальная температура обратной магистрали:

- для котлов Viessmann с чугунным теплообменником:	прир.газ, солярка:	53С (для тепловой нагрузки <60% мощности)

* Минимальная температура котловой воды:

- для котлов Viessmann с чугунным теплообменником:	прир.газ: 50-65С,	солярка: 50-60С (для тепловой нагрузки <60% мощности)

Для смесителей:

* Полное замеренное время закрытия смесителя, сек:		______________

Для газовых горелок:

* Минимальное безопасное динамическое давление газа перед атмосферной горелкой, мбар:	 10,0

* Минимальное безопасное динамическое давление газа перед вентиляторной горелкой, мбар:	 12,5

* Максимально допустимое давление природного газа перед горелкой, мбар:	 см.тех.паспорт горелки

* Настроечное минимальное динамическое давление газа перед горелкой, мбар:	_____________

* Минимальное статическое рабочее давление газа перед данной горелкой, мбар:	_____________

* Среднее за период давление газа перед данной горелкой, мбар:								динамическое:		зимой:	___________, 		летом:	____________

статическое:		зимой:	___________, 		летом:	____________

* Максимальное фактическое потребление природного газа при максимальной нагрузке, м3/ч:

зимой:	____________, 	летом:	____________

Для дизельных горелок:

* Максимальное фактическое потребление солярки при максимальной нагрузке, л/ч:

зимой:	____________, 	летом:	____________

Для комбинированных горелок (природный газ/солярка):

* Настроечное динамическое давление автоматического переключения «газ/солярка», мбар:	_____________

Для накопительного водонагревателя (бойлера):

* День и время автоматической дезинфекции:		____________		_____________		____________

Для расширительных баков:

* Давление в воздушной камере бака, атм:

на отопление:		____________

на ХВС:		____________

на ГВС:		____________

Для скважинного насоса:

* Настройка реле давления, атм:	включения:	____________		отключения:	_____________

Для установки химводоочистки:

* Запрограммированная при запуске умягчителя жесткость исходной воды, гран/галлон:	______________

* День и время автоматической регенерации системы:

- Умягчитель: 		____________		_____________		____________

- Обезжелезиватель: 	____________		_____________		____________