# ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

на проведение монтажных и пуско-наладочных работ: котельное оборудование, система отопления, водоснабжения, канализации, сантехника

Все строительные работы, связанные с установкой и монтажом котельного оборудования, контура отопления, водоснабжения и канализации, в том числе фундаменты, проемы, отверстия в стенах и перекрытиях и т.д., выполняет Заказчик.

- Общее:

- наличие оборудования и технических паспортов на оборудование Заказчика;

- наличие проекта либо монтажных схем монтируемых систем (в случае их разработки иной организацией);

- здание должно иметь крышу и окна;

- в случае проведения работ в холодное время наружные дверные проемы должны быть закрыты, а температура воздуха в помещениях монтажа должна быть не ниже +5 С;

- наличие освещения и электроснабжения в помещениях монтажа;

- наличие ввода в здание пригодной для опрессовки и заполнения системы отопления воды;

- наличие во всех помещениях рисок отметки чистого пола;

- наличие отметок (рисок) привязки к чистому полу и стенам устанавливаемых приборов;

- наличие ниш, вертикальных и горизонтальных штроб, отверстий в стенах и перекрытиях в соответствии с проектом, а также указаниями представителя ИТЦ «Термосинтез»

1. По котельной:

- наличие подготовленного отдельного помещения для котла и бойлера с фундаментами под них высотой 100 мм (строительные и отделочные работы к началу монтажных работ должны быть завершены);

- наличие помещения для топливных баков, отделенного от котла несгораемой перегородкой (стеной) с порогом дверного проема высотой не менее 200 мм (для котлов на жидком топливе);

- наличие газохода и дымовой трубы (газоход от котла до ввода в основной дымоход монтирует Заказчик; компания может выполнить эту работу как услугу по отдельному счету);

- в помещение котельной должен быть введен газопровод со счетчиком и краном на опуске; подключение газа к горелке выполняет Заказчик (компания может выполнить вышеперечисленные работы как услугу по отдельному счету);

- в помещении котельной должны быть выведены прямой и обратный трубопроводы отопительного контура и контура горячего водоснабжения, и трубопровод холодной воды от скважины/магистрального трубопровода (в случае, если монтаж какого-либо из перечисленных трубопроводов производит иная фирма, то она и подводит его в помещение котельной, согласно проекта), при проведении пуско-наладочных работ - представители этой фирмы, либо представители Заказчика, ответственного за пуск систем отопления и ВС;

- наличие электроснабжения с контуром заземления (компания производит подключение котельного оборудования к свободным концам проводов электроснабжения указанных параметров, подведенным в указанное место в пределах котельной);

- наличие отдельного электровыключателя/электрического щитка для подключения к нему только котельного оборудования;

- напряжение электропитания должно быть в пределах, указанных производителем в техническом паспорте/инструкции по эксплуатации оборудования;

- наличие сертифицированного в РФ стабилизатора напряжения (подключение стабилизатора напряжения производит Заказчик – компания может выполнить эту работу как услугу по отдельному счету);

- установку, обвязку топливных баков и монтаж топливопровода, от них к горелке (для котлов на жидком топливе) производит Заказчик (компания может выполнить вышеперечисленные работы как услугу по отдельному счету);

- в полу помещения котельной должна быть смонтирована линия слива воды Ду 50 мм (дренаж отопительного контура, котла и водонагревателя) с постоянным уклоном 1…2 см/м в сторону наружного слива (учесть расположение водозаборных сооружений) с оборудованием в полу котельной сливного приямка 500 х 500 мм/гл. 200 мм либо трапа с предельно допустимой нагрузкой 200…300 кг. Предусмотреть уклон пола котельной 0.5…1 см/м в сторону приямка/трапа. Место расположения приямка/трапа определяется из удобства обслуживания оборудования и линии слива.

- наличие воды для заполнения котла и системы отопления;

- наличие освещения в помещениях, где установлены теплофикационные приборы, и трубы подачи и возврата воды;

- промывку котельного контура производит Заказчик (компания может выполнить эту работу как услугу по отдельному счету);

- наличие топлива (для котлов на жидком топливе) – не менее 1/3 топливного бака;

- наличие разрешения на пуск газа (для котлов с газовыми горелками);

- давление газа в подающей линии должно быть не меньше 12,5 mbar (при максимальной динамической нагрузке) и не больше максимально допустимого значения для установленной марки горелки (для котлов с газовыми горелками);

- наличие устройств удаления воздуха из систем отопления (если монтаж производила иная фирма);

- наличие приборов контроля температуры и давления в системе (если монтаж производила иная фирма);

- наличие предохранительного клапана на котел и водонагреватель (если монтаж производила иная фирма);

- котельный контур должен быть заполнен водой и опрессован давлением, не менее чем в 1.3 раза превышающим рабочее (в случае, если монтаж выполнялся иной организацией);

- заполнение системы водой и пуск котла производятся при температуре наружного воздуха не ниже  -5 С (промывка системы отопления водой и заполнение ее антифризом производятся Заказчиком - компания может выполнить эту работу как услугу по отдельному счету);

2. По системе отопления:

- наличие оштукатуренных стен и ниш под радиаторы, полотенцесушители и коллекторные шкафы;

- определить ориентацию подводки труб к радиаторам (для радиаторов с универсальной подводкой, напр.PURMO)

- наличие выровненных полов (допустимые неровности 0.1 см/п.м., шероховатости-0.5 см / 5 м2 поверхности пола), гидро- и влагоизоляции на перекрытиях над грунтом и неотапливаемыми помещениями) и схем расположения швов в перекрытиях;

- промывку системы отопления производит Заказчик (компания может выполнить эту работу как услугу по отдельному счету);

- система отопления должна быть заполнена водой и опрессована (в случае, если монтаж выполнялся иной организацией);

- расширительные баки на котел, отопление и водоснабжение должны быть заполнены воздухом под давлением, рекомендованным производителем/монтажной организацией;

3. По водоснабжению и канализации:

- наличие колодца/скважины с траншеей для укладки труб, либо крана от источника водоснабжения в подвале здания;

- наличие технических паспортов на сантехнику;

- наличие оштукатуренных стен/ниш под коллекторные шкафы;

- линии подачи и возврата воды к оборудованию водораздачи, в случае если оно не установлено, должны быть закрыты заглушками на резьбе с подмоткой (в случае, если монтаж выполнялся иной организацией);

4. По сантехническому оборудованию:

- наличие выхода трубы фекальной из здания;

- наличие подвода канализации, холодной и горячей воды к местам установки сантехнических приборов (в случае, если монтаж водоснабжения проводится другой фирмой);

- наличие подвода электропитания к местам установки сантехнических приборов, потребляющих электроэнергию;

5. По системам очистки воды:

- Умягчители ECOWATER:

- НЕЖЕЛАТЕЛЬНО использование для людей, соблюдающих солевую диету!

- При пайке меди использовать припои без свинца

- ставить вне зоны прямого попадания солнечных лучей (пластмасса), на выровненном основании

- рабочее давление Рмакс=8.5 атм (если днем выше 5.4 атм - ночью больше - ставить ред.клапан)

- мин.проток = 0.68 м3/ч

- электропитание: 24В/50Гц (использовать входящий в комплект трансформатор 220/24 В)

- предусмотреть дренаж при регенерации (трап в полу/дренажные линии умывальников/СтМ и т.д.) - зазор между приемником стоков и концом дренажного шланга 4 см

- необходимо наличие заземленной розетки с постоянно присутствующим напряжением 220 В/50Гц не далее 3 м от фильтра

- зазор между умягчителем и стеной - не менее 15 см (для возможности сервисного обслуживания)

-расстояние (по трубам) между умягчителем и котлом/водонагревателем - как можно больше (во избежание обратного тока горячей воды)

- периодически и до запуска проиизводить бактериальную дезинфекцию (50 мл/2-3 чайн.ложки бытового отбеливателя в солевую шахту) - при первой ручной регенерации  - см.инструкцию по монтажу.

- компенсация содержания железа: увеличить устанавливаемую жесткость на 5 гран/галлон на содержание 1 мг/л Fe

- мигание дист.монитора 2 р/3 с - вне зоны приема, зелёный 1р/5 с - ок, желтый - нужна соль, красный - неисправность

- проверять уровень соли каждые 2 недели. ВСЕГДА добавлять соль, если уровень соли в баке ниже половины

- РЕКОМЕНДУЕМАЯ соль - прессованная таблетированная/гранулированная порошковая особо чистая (примеси < 1%) соль NaCl (допускается чистая крупная каменная соль - с доп.промывкой солевого бака от нераств.соли)

- НЕ рекомендуемая соль - каменная с высоким сод.примесей, мелкая пищевая, техническая

- при исп.KCl вместо NaCl устанавл.жесткость увеличить на 25%

- ЕСЛИ в воде присетствует раств.железо (FeII) необходимо 1 раз в 6 мес. очищать смолу от железа спец.очистителями смол

- У/ф-стерилизаторы:

- э/питание - с заземлением!

- ОПАСНО смотреть на включенную ртутную лампу

- ЗАПРЕЩЕНО горизонтальное расположение стерилизатора портами вх./вых. вверх (опасность попадания влаги)!

- Ртутная лампа вставляется и подключается к блоку питания ПОСЛЕ ОПРЕССОВКИ

- Срок службы ртутной лампы при достаточном уровне излучения - 1 год

- Периодически необходимо промывать кварцевую трубку 10%-раствором лимонной кислоты (от отложений извести)

6. Прочее:

- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С настоящими техническими условиями на проведение монтажных/пуско-наладочных работ ознакомлен:

________________________  /________________________________/	«_______»______________________200___ г.

Подпись Заказчика			Ф.И.О.